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Ausschreibungstext Hydrantentester HT-80 V4
Leistungsbeschreibung zur Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis · Stand Oktober 2026
Die Positionen beschreiben Anforderungen produktneutral. Das genannte Leitfabrikat dient nur der Orientierung, gleichwertige Angebote sind zulässig. Pos. 2a, 4 und 5 sind Bedarfspositionen.
Pos. 1   Hydrantenmessgerät für die Leistungsprüfung
Menge: 1 Stück
Tragbares, akkubetriebenes Messgerät für die Leistungsprüfung von Überflur- und Unterflurhydranten nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 sowie für die Prüfung von Durchfluss, Fließ- und Ruhedruck nach DIN 14462:2023-07. Das Gerät erfasst Durchfluss, Druck und Wassertemperatur gleichzeitig in einer Messung und speichert jede Messung mit Datum, Uhrzeit und GPS-Position.
Anforderungen:
Messgrößen: Durchfluss, Druck und Wassertemperatur, alle drei serienmäßig ohne Zusatzsensor
Messgenauigkeit Durchfluss: 0,5 % vom Messwert + 1 mm/s oder besser
Messbereich Durchfluss, in dem die angegebene Messgenauigkeit eingehalten wird: 4,3 bis 217 m³/h (ca. 72 bis 3.617 l/min). Der Bieter gibt diesen Bereich verbindlich an; ein reiner Anzeigebereich ab 0 m³/h genügt nicht. Messungen von 0 bis 4,3 m³/h sind mit verringerter Genauigkeit möglich.
Messbereich und Genauigkeit Druck: bis 16 bar, ±1 % vom Endwert
Genauigkeit Temperatur: ±1 °C
Messprinzip Durchfluss: magnetisch-induktiv, wartungsfrei
Anschluss: DN 80, Storz B
Gewicht: höchstens 19,5 kg
Untertauchfähig: 30 cm Tiefe für 1 Stunde
Betriebstemperatur: −10 °C bis +50 °C
Automatische Erfassung der GPS-Position zu jeder Messung, eindeutige Zuordnung zum Hydranten ohne Scannen von Codes
Display seitlich ablesbar, Anzeige per Tastendruck um 180° drehbar, bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar
Datenübertragung wahlweise kabellos per Bluetooth oder kabelgebunden über USB-C
Akkulaufzeit mindestens 8 Stunden Messbetrieb, Laden über USB-C, Betrieb mit handelsüblicher Powerbank möglich
Austauschbare Gleitschienen an der Unterseite
Garantie: 5 Jahre auf das Gerät, ausgenommen Akku und mutwillige Beschädigung
Lieferumfang: Messgerät, Ladekabel USB-C, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
Leitfabrikat: SOTRONIX Hydrantentester HT-80 V4 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat/Typ: ________________________
Einheitspreis: ____________ € · Gesamtpreis: ____________ €
Pos. 2   Auswertesoftware
Menge: 1 Lizenz
PC-Software zum Auslesen, Verwalten und Auswerten der Messdaten aus Pos. 1.
Anforderungen:
Auslesen der Messdaten per Bluetooth oder USB, ohne Umweg über einen Cloud-Dienst eines Dritten
Erstellung von Prüfberichten für die Leistungsprüfung nach DVGW W 405
Dokumentation von Hydranteninspektionen nach DVGW W 400-3
Verwaltung des Hydrantenbestands mit Kartenansicht (z. B. Google Earth) einschließlich farbiger Löschkreise; Ablage von Prüfungen und Inspektionen in einer Datenbank; Export nach Excel und KML
Automatische Zuordnung der Messungen zum Hydranten über die GPS-Position
Unbefristete Lizenz, nutzbar auf beliebig vielen Arbeitsplätzen innerhalb des Unternehmens des Auftraggebers ohne Kosten pro Arbeitsplatz
Updates und Support (E-Mail, Telefon, Fernwartung) für 12 Monate im Preis enthalten; Verlängerung optional
Bedienoberfläche und Handbuch in deutscher Sprache
Leitfabrikat: SOTRONIX STX Controlcenter Professional oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat/Typ: ________________________
Einheitspreis: ____________ € · Gesamtpreis: ____________ €
Pos. 2a   Verlängerung Updates und Support um 12 Monate (Bedarfsposition)
Menge: 1 Jahr
Verlängerung von Updates und Support für die Software aus Pos. 2.
Einheitspreis: ____________ €
Pos. 3   App für Smartphone
Menge: 1 (pauschal)
App zur Steuerung des Messgeräts aus Pos. 1 vom Smartphone aus.
Anforderungen:
Verfügbar für Android und iOS
Starten und Beenden der Messung per Bluetooth
Anzeige der laufenden Messwerte live aus der Distanz
Bereitstellung durch den Hersteller des Messgeräts, kostenlos, ohne Nutzungs- oder Abogebühr
Leitfabrikat: SOTRONIX STX-Mobile oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat/Typ: ________________________
Pauschalpreis: ____________ €
Pos. 4   Beruhigungsstrecken, Ein- und Auslauf (Bedarfsposition)
Menge: 1 Satz
Beruhigungsstrecken für Ein- und Auslauf, passend zu Pos. 1, Anschluss DN 80 Storz B, Länge je 30 cm.
Einheitspreis: ____________ €
Pos. 5   Absperrschieber (Bedarfsposition)
Menge: 1 Stück
Absperrschieber zur Regulierung des Durchflusses, passend zu Pos. 1, Anschluss DN 80 Storz B.
Einheitspreis: ____________ €
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